Утверждено

Постановлением администрации

Еланского городского поселения

«____»_________201__ г.                                       №_____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Еланского  городского поселения тепловой энергией;

Характеристика Еланского городского поселения

Городское поселение Еланское  входит в состав Еланского  муниципального района Волгоградской области, является административным центром  Еланского муниципального района. Население 15,0 тыс. человек.

Еланский район граничит с Жирновским и Руднянским районами на востоке, Даниловским и Михайловским районами на юге, с Киквидзенским районом на западе, а на севере граничит с Саратовской областью. Расстояние от районного центра до Волгограда — 360 км.

Климат резко-континентальный, с холодной зимой и сухим жарким летом.  Средняя   температура наружного воздуха в отопительный период составляет -3,6оС (по аналитическим учетным данным котельной №1) . Число дней со среднесуточной температурой ниже  +80С составляет 189 дней (средняя продолжительность отопительного сезона за несколько лет).

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, установленные в границах территории  Еланского городского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Еланского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, часть  общественных зданий, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Семь многоквартирных домов полностью  оснащены оборудованием поквартирного отопления – ул.  Вокзальная  № 28, 63, 75, 79, Новодмитриевская № 1, пер. Авангардовский  № 1, ул. Западная № 8А.

Часть  многоквартирных домов переведена на автономное поквартирное отопление частично – ул. Вокзальная 18, 18А, 18Б, Ленинская 55.

Индивидуальная жилая застройка и часть  общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми котельными, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Тепловая энергия используется исключительно на цели теплоснабжения.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является муниципальное унитарное предприятие «Еланское коммунальное хозяйство» (МУП «Еланское КХ»). Предприятие эксплуатирует 4 котельные (суммарная мощность 20,2 Гкал/час), 15 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

| № котель-ной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | г.п.Еланское | 10,7 | газ |
| №2 | г.п.Еланское | 6,4 | газ |
| БМК№3 | г.п.Еланское | 2,71 | газ |
| БМК№4 | г.п.Еланское | 0,43 | газ |

Кроме того, на территории Еланского городского поселения  расположено 7 автономных котельных (мощностью до 3 Гкал/час), отапливающих школы и детские сады,  и 1 котельная ЦРБ (мощностью от 3 до 20 Гкал/час).

Расположение котельных на территории Еланского городского поселения представлено на схеме.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Еланского городского поселения .

Котельная №1 осуществляет теплоснабжение в центральной части Еланского городского  поселения, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 10,7 Гкал/час. ,    подключенная нагрузка составляет 1,210 Гкал/час Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 6245 м. На котельной установлен резервный котел СВИБ на жидком топливе (печное топливо). Котельная оборудована комплексоном ОЭДФК (химподготовка воды), счетчиком газа с корректором, счетчиками теплоэнергии,  электроэнергии и воды.         Здание котельной  общей площадью 699,9 кв.м.,     высота котельной 6,4 м.,                 высота           подсобных

помещений 3 – 4,4 м., общий объем – 5330 куб.м.; здание : фундамент - бетонный, стены  - кирпич, перекрытия - железобетонные, кровля  - односкатная, крытая железом.   Площадь земельного участка, закрепленного за котельной № 1,  составляет 3317 кв.м., в том числе застроенная – 877 кв.м.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 10,7 | 1,210 | 11,3 | газ |

| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| КсВ-1,86 В консервации КсВ-2,5 | 1988 1990 | 1,6 2,15 | 4 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Wilo, 220 куб.м./час | 32 кВт; | 1 |

| Насосы резервные |
| --- |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Д-320, 320 куб.м./час | 75кВт | 1 |

|  | Ед. изм. | Факт 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | т.Гкал | 6,2 |
| Реализовано тепловой энергии | т.Гкал | 5,5 |
| Потери тепла | т.Гкал | 0,7 |
|  | % | 11,3 |
| Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал по норме фактически | кВт/Гкал | 19 23,1 |
| Расход топлива на выработку 1 Гкал по норме фактически | кгут/Гкал | 160,33 210,7 |

Котельная №2 осуществляет теплоснабжение в центральной части Еланского городского поселения, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 6,4 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,727 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном   исчислении составляет 4900 м. На котельной установлен резервный котел КсВ -1,86 на жидком топливе (печное топливо). Котельная оборудована комплексоном ОЭДФК (химподготовка воды), счетчиком газа с корректором, счетчиками теплоэнергии, электроэнергии и воды. Здание котельной  общей площадью 125,4 кв.м., высота котельной 4,85 м, высота подсобных помещений – 3,15 м, общий объем здания 914 куб.м.. Здание : фундамент – бутовый ленточный, стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля мягкая (гудрон).

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 6,4 | 0,727 | 11,4 | газ |

| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| КсВ-1,86 | 1990 | 1,6 | 4 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Wilo, 220 куб.м./час | 18 кВт; | 1 |

| Насосы резервные |
| --- |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Д-240, 240 куб.м./час | 40 кВт; | 1 |

|  | Ед. изм. | Факт 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | т.Гкал | 4,0 |
| Реализовано тепловой энергии | т.Гкал | 3,3 |
| Потери тепла | т.Гкал | 0,7 |
|  | % | 17,5 |
| Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал по норме фактически | кВт/Гкал | 19 20,6 |
| Расход топлива на выработку 1 Гкал по норме фактически | кгут/Гкал | 160,33 172,92 |

Блочно-модульная котельная №3 осуществляет теплоснабжение  Микрорайона Еланского городского поселения, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,71 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,15 Гкал/час. БМК оборудована ХВП ТА-200 (химподготовка воды), счетчиком газа с корректором, счетчиками теплоэнергии,  электроэнергии и воды Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном   исчислении составляет 3000 м. Здание котельной  общей площадью 61,7 кв.м., высота 2,41 м, общий объем – 156,5 куб.м.Здание : фундамент – ж/б плиты, стены – металлические, перекрытия – сайдинг, крыша – металлическая.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №3 | 2,71 | 1,15 | 42,4 | газ |

| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| КВа -0,63 | 2007 | 0,54 | 5 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Wilo, 50 куб.м./час IPN 65/140, 65 куб.м./час | 0,88 кВт; 3,6 кВт | 1 2 |

| Насосы резервные |
| --- |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Ecomatic-250, 250 куб.м./час | 3,6 кВт | 1 |

|  | Ед. изм. | Факт 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | т.Гкал | 5,7 |
| Реализовано тепловой энергии | т.Гкал | 5,2 |
| Потери тепла | т.Гкал | 0,5 |
|  | % | 8,8 |
| Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал по норме фактически | кВт/Гкал | 19 12,9 |
| Расход топлива на выработку 1 Гкал по норме фактически | кгут/Гкал | 160,33 176,2 |

Блочно-модульная котельная №4 осуществляет теплоснабжение 4-х многоквартирных домов Еланского городского поселения по ул.Элеваторской и Варшавской, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/час.,( из них 1 котел резервный мощностью 0,215 Гкал/час), подключенная нагрузка составляет 0,186 Гкал/час. БМК оборудована ХВП ТА-100 (химподготовка воды), счетчиком газа с корректором, счетчиками теплоэнергии,  электроэнергии и воды . Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном  исчислении составляет 850 м. Здание котельной  общей площадью 49 кв.м., высотой 2,48 м, общий объем – 121,5 куб.м. Здание : фундамент – ж/б плиты, стены – металлические, перекрытия – сайдинг, крыша – металлическая.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | 0,43 | 0,186 | 43,2 | газ |

| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| КВа-0,25 Резервный КВа-0,25 | 2007 2007 | 0,215 0,215 | 1 1 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Wilo, 30 куб.м./час Wilo, 50 куб.м./час | 0,39 кВт 0,88 кВт | 1 1 |
| Резервные насосы |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Wilo, 50 куб.м./час | 0,88 кВт | 1 |

|  | Ед. изм. | Факт 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | т.Гкал | 0,85 |
| Реализовано тепловой энергии | т.Гкал | 0,84 |
| Потери тепла | т.Гкал | 0,01 |
|  | % | 1,2 |
| Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал по норме фактически | кВт/Гкал | 19 10,2 |
| Расход топлива на выработку 1 Гкал по норме фактически | кгут/Гкал | 160,33 133,8 |

На территории Еланского городского поселения  расположено 8 автономных котельных

Котельная МОУ Еланской СОШ № 1 -  отдельно стоящее кирпичное здание, . работает на газовом топливе, котлы марки Волга-Д-100- 5шт, установлены в 2007 году.

Котельная МОУ Еланской СОШ № 2 - отдельно стоящее кирпичное здание,  работает на газовом топливе, котлы марки Нр-18-2шт, Теплов КСВ100 – 2 шт. , установлены в 2012 году.

Котельная МОУ Еланской ООШ № 1 -  отдельно стоящее кирпичное здание,  работает на газовом топливе, котлы марки Волга-Д-100Ишма – 2 шт..ES 100– 2 шт. , установлены в 2004 году.

Котельная МДОУ Еланского д/с «Радуга» - отдельно стоящее кирпичное здание,  работает на газовом топливе, котлы марки АОГВ-1,16 -2шт, установлены в 2007 году.

Котельная №1 МДОУ Еланского д/с № 4 -  отдельно стоящее из ж/б блоков здание,  работает на газовом топливе, котлы марки Волга-Д-100- 1шт, установлены в 2009 году. Котельная № 2  МДОУ Еланского д/с № 4 отдельно стоящее из ж/б блоков здание,  работает на газовом топливе, котлы марки Волга-Д-100- 1шт, установлены в 2009 году.

Котельная ДОУ ДОД «Еланская ДЮСШ» -отдельно стоящее из ж/б блоков здание, работает на газовом топливе, котлы марки Волга-Д-100 – 2 шт., установлены в  2004 году

Котельная ЦРБ – отдельно стоящее кирпичное здание, работает на газовом топливе, котлы маркиКВа-0,25 – 5 шт., установлены в 2008 году.

Размещение котельных № 1, 2, 3, 4 и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Еланского городского поселения .

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь до 2016г | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2025г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилищный фонд, всего | кв. м общей площади квартир | 34285,7 | 0 | 0 |
| 1.1 | Новое жилищное строительство | кв. м общей площади квартир | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 2.1 | объекты учебно-образовательного назначения | кв.м. | 24700 | 0 | 0 |
| 2.2 | административные | кв.м. | 9400 | 0 | 0 |
| 2.3 | Объекты торговли | кв.м | 3200 | 0 | 0 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

# ПЕРЕЧЕНЬ

# потребителей теплоэнергии, вырабатываемой котельной № 1 МУП «Еланское КХ»

| №№ | Наименование потребителей | V(м3)/S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ Еланский детсад №3 | 3600/- | 20 | 0,038 |
| 2. | МБОУ Еланская НОШ-Д/С | 4000/- | 20 | 0,042 |
| 3. | МБОУ ДОД Еланская ДШИ | 1390/- | 20 | 0,015 |
| 4. | МБОУ ДОД Еланский детский центр | 1325/- | 20 | 0,014 |
| 5. | МКУ Еланский музей | 1930/- | 18 | 0,018 |
| 6. | МКУК Еланская ЦРБ | 1620/- | 18 | 0,016 |
| 7. | ДК «Юбилейный» | 11800/- | 15 | 0,130 |
| 8. | Киносеть | 2100/- | 14 | 0,020 |
| 9. | МАУ Еланский МФЦ | 1430/- | 18 | 0,016 |
| 10. | ГКССУ СО ГПВИ Вязовский Дом-интернат | 240/- | 18 | 0,0023 |
| 11. | ГБУК ВО КВЦ киновидеоцентр | 250/- | 18 | 0,0028 |
| 12. | Комитет по обесп.деят.мировых судей | 1340/- | 18 | 0,014 |
| 13. | ГУ УПФ по Еланскому району | 102/- | 18 | 0,00099 |
| 14. | ОВО по Еланскому р-ну | 1000/- | 18 | 0,0106 |
| 15. | Управление судебного департамента | 1400/- | 18 | 0,0148 |
| 16. | УФССП | 850/- | 18 | 0,0082 |
| 17. | ФБУЗ ЦгиЭ в ВО | 1420/- | 18 | 0,015 |
| 18. | Адвокат Сазовов В.Н. | 102/- | 18 | 0,00099 |
| 19. | Еланская духосошественская церковь | 532/- | 18 | 0,0059 |
| 20. | Еланский РКЦ | 3550/- | 18 | 0,0375 |
| 21. | ИП Биленко Н.И. | 530/- | 15 | 0,0051 |
| 22. | ИП Буров В.П. | 340/- | 15 | 0,0033 |
| 23. | ИП Вальчук Л.Д. | 406/- | 15 | 0,0039 |
| 24. | ИП Гусева О.М. | 2280/- | 15 | 0,024 |
| 25. | ИП Зайцев А.И. | 410/- | 15 | 0,0040 |
| 26. | ИП Курский А.И. | 712/- | 15 | 0,0075 |
| 27. | ИП Малюков С.П. | 134/- | 15 | 0,0013 |
| 28. | ИП Рыбина Т.А. | 426/- | 15 | 0,0045 |
| 29. | ИП Сухинина Г.А. | 124/- | 15 | 0,0013 |
| 30. | ИП Токарев И.Е. | 80/- | 15 | 0,00089 |
| 31. | ИП Шкаев Г.Ю. (гараж) | 248/- | 10 | 0,0026 |
| 32. | ИП Шкаев Г.Ю. (магазин) | 189/- | 15 | 0,0021 |
| 33. | ИП Цымбалов Е.В. | 280/- | 15 | 0,0027 |
| 34. | МУ «Благоустройство» | 264/- | 18 | 0,0029 |
| 35. | МУП «Еланская аптека» | 1888/- | 18 | 0,0183 |
| 36. | ОАО «РЭУ» | 3280/- | 18 | 0,0361 |
| 37. | ОАО «Сбербанк России» | 3580/- | 18 | 0,0395 |
| 38. | ООО «Кооператор» | 6596/- | 18 | 0,0640 |
| 39. | ООО «Новоаннинский зооветснаб» | 238/- | 18 | 0,0023 |
| 40. | Ростехинвентаризация | 660/- | 18 | 0,0064 |
| 41. | Филиал ЗАО КБ «Нарат-банк» | 518/- | 18 | 0,0057 |
| 42. | Ленинская №76 | -/636,2 | 18 | 0,0438 |
| 43. | Ленинская №78 | -/668,3 | 18 | 0,0460 |
| 44. | Красная №14 | -/518,8 | 18 | 0,0357 |
| 45. | Толстого №9А | -/811,3 | 18 | 0,0558 |
| 46. | Ленинская №74 | -/623,2 | 18 | 0,0429 |
| 47. | Ленинская №72 | -/629,5 | 18 | 0,0433 |
| 48. | Ленинская №66 | -/908,5 | 18 | 0,0625 |
| 49. | Ленинская №56 | -/885,8 | 18 | 0,0609 |
| 50. | Ленинская №55 | -/279,1 | 18 | 0,0192 |
| 51. | Ленинская №54 | -/770,9 | 18 | 0,053 |
| 52. | Ленинская №64 | -/683,3 | 18 | 0,047 |
| 53. | Толстого №20 | -/137 | 18 | 0,0094 |
| 54. | Московская №7 | -/182,6 | 18 | 0,0126 |
| 55. | Московская №9 | -/46 | 18 | 0,00316 |
| 56. | Московская №11 | -/33 | 18 | 0,00226 |
| 57. | Московская №16 | -/46,7 | 18 | 0,0032 |
| 58. | Московская №17 | -/40,8 | 18 | 0,00281 |
| 59. | Московская №18 | -/40,6 | 18 | 0,00279 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей теплоэнергии, вырабатываемой котельной № 2  МУП «Еланское КХ»

| №№ | Наименование потребителей | V(м3)/S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Еланского района | 1310/- | 18 | 0,0127 |
| 2. | Архив | 370/- | 18 | 0,0036 |
| 3. | Отдел образования | 162/- | 18 | 0,00157 |
| 4. | МБДОУ Еланский детсад №6 | 2735/- | 20 | 0,030 |
| 5. | МБОУ Еланская ООШ №2 | 4344/- | 20 | 0,04215 |
| 6. | МБУ Социально-досуговый цент | 3120/- | 18 | 0,03028 |
| 7. | МКУ «ХЭС» | 11060/- | 18 | 0,10728 |
| 8. | МУ «Экологический фонд» | 119/- | 18 | 0,00116 |
| 9. | МУ МЦБ Еланского р-на | 1320/- | 18 | 0,0128 |
| 10. | Отдел культуры | 118/- | 10 | 0,00125 |
| 11. | МБУ ФСК «Урожай» | 632/- | 18 | 0,00613 |
| 12. | Волгоградоблгостехнадзор | 232/- | 18 | 0,00225 |
| 13. | ГКУ ЦСЗН по Еланскому р-ну | 820/- | 18 | 0,00794 |
| 14. | ГКУ СО Центр «Семья» | 582/- | 18 | 0,00567 |
| 15. | Волгогр.регион.отделение ФСС | 112/- | 18 | 0,00109 |
| 16. | МТУ МФ Волгоградск.обл.№3 | 102/- | 18 | 0,000995 |
| 17. | Следственное управление СК РФ | 316/- | 18 | 0,00348 |
| 18. | ИФНС №7 | 484/- | 18 | 0,0047 |
| 19. | МО МВД РФ «Еланский» | 4054/- | 18 | 0,04468 |
| 20. | ТО ФСГС по Волгогр.обл. | 158/- | 18 | 0,00153 |
| 21. | Упр-е федер.сл.госрег.(Росреест) | 194/- | 18 | 0,00188 |
| 22. | УФК | 1470/- | 18 | 0,0143 |
| 23. | УФМС | 682/- | 18 | 0,00661 |
| 24. | ФГБУ ФКП Росреестра | 68/- | 18 | 0,000672 |
| 25. | ИП Майоров В.А. | 340/- | 15 | 0,00331 |
| 26. | ИП Мудрицкая Н.В. | 151/- | 18 | 0,00146 |
| 27. | ИП Скрипка Е.В. | 448/- | 15 | 0,00495 |
| 28. | МУП Еланский архитект.-планиров.отдел | 144/- | 18 | 0,00140 |
| 29. | ООО «Рубин» | 1300/- | 15 | 0,01435 |
| 30. | Ленинградская №12 | -/280,5 | 18 | 0,0193 |
| 31. | Крестьянская №12 | -/651,8 | 18 | 0,0448 |
| 32. | Ленинская №86 | -/896 | 18 | 0,06163 |
| 33. | Ленинская №107 | -/748,8 | 18 | 0,0515 |
| 34. | Красная №7 | -/390,7 | 18 | 0,02687 |
| 35. | Гоголя №2А | -/849,2 | 18 | 0,0584 |
| 36. | Боевая №1 | -/76,7 | 18 | 0,00528 |
| 37. | Боевая №3 | -/121 | 18 | 0,00832 |
| 38. | Боевая №4 | -/35,7 | 18 | 0,00245 |
| 39. | Боевая №8 | -/36,9 | 18 | 0,00254 |
| 40. | Боевая №18 | -/42,3 | 18 | 0,00291 |
| 41. | Боевая №20 | -/71,1 | 18 | 0,00489 |
| 42. | Крестьянская №10 | -/69,2 | 18 | 0,00476 |
| 43. | Саратовская №3 | -/32,7 | 18 | 0,00225 |
| 44. | Саратовская №5 | -/36,7 | 18 | 0,00252 |
| 45. | Саратовская №6 | -/60 | 18 | 0,00413 |
| 46. | Саратовская №14 | -/51,5 | 18 | 0,00354 |
| 47. | Ленинская №92 | -/38,3 | 18 | 0,00263 |
| 48. | Ленинская №104 | -/51,2 | 18 | 0,00352 |
| 49. | Ленинская №116 | -/38,1 | 18 | 0,00262 |
| 50. | Ленинградская №13 | -/52,6 | 18 | 0,00362 |
| 51. | Ленинградская №15 | -/34,55 | 18 | 0,00238 |
| 52. | Красная №6 | -/156,8 | 18 | 0,01078 |
| 53. | Красная №8 | -/32,0 | 18 | 0,0022 |
| 54. | Пушкина №12 | -/44,3 | 18 | 0,00305 |
| 55. | Ленинская №100 | -/281,2 | 18 | 0,01934 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей теплоэнергии, вырабатываемой котельной № 3 МУП «Еланское КХ»

| №№ | Наименование организации | V(м3)/S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ Еланский детсад №2 | 1334/- | 20 | 0,01296 |
| 2. | МБОУ Еланская СОШ №3 | 10560/- | 20 | 0,10245 |
| 3. | Еланский Аграрный колледж | 17598/- | 20 | 0,170699 |
| 4. | ИП Вальчук Л.Д. | 446/- | 15 | 0,00433 |
| 5. | ИП Шуваева В.В. | 260/- | 15 | 0,00253 |
| 6. | Микрорайон №1 | -/542,3 | 18 | 0,0373 |
| 7. | Микрорайон №2 | -/483 | 18 | 0,0332 |
| 8. | Микрорайон №3 | -/820 | 18 | 0,0564 |
| 9. | Микрорайон №4 | -/838,2 | 18 | 0,05765 |
| 10. | Микрорайон №5 | -/859,1 | 18 | 0,05909 |
| 11. | Микрорайон №6 | -/767 | 18 | 0,05276 |
| 12. | Микрорайон №7 | -/838,9 | 18 | 0,05770 |
| 13. | Микрорайон №8 | -/659,6 | 18 | 0,04537 |
| 14. | Микрорайон №9 | -/572,9 | 18 | 0,03941 |
| 15. | Микрорайон №10 | -/461,4 | 18 | 0,03174 |
| 16. | Микрорайон №11 | -/579,1 | 18 | 0,03983 |
| 17. | Микрорайон №12 | -/719,5 | 18 | 0,04949 |
| 18. | Вокзальная №8 | -/714,9 | 18 | 0,049173 |
| 19. | Вокзальная №10 | -/364,6 | 18 | 0,0251 |
| 20. | Вокзальная №12 | -/731,4 | 18 | 0,05031 |
| 21. | Вокзальная №14 | -/722,8 | 18 | 0,04972 |
| 22. | Вокзальная №16 | -/763 | 18 | 0,05248 |
| 23. | Вокзальная №18 | -/229,9 | 18 | 0,01581 |
| 24. | Вокзальная №18А | -/538,8 | 18 | 0,03706 |
| 25. | Вокзальная №18Б | -/278,9 | 18 | 0,01918 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей теплоэнергии, вырабатываемой котельной № 4 МУП «Еланское КХ»

| №№ | Наименование организации | S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Элеваторская №38 | 567,7 | 18 | 0,03905 |
| 2. | Варшавская №26А | 581,3 | 18 | 0,03998 |
| 3. | Варшавская №26Б | 581,0 | 18 | 0,039963 |
| 4. | Варшавская №27 | 876,7 | 18 | 0,06030 |
| 5. | Элеваторская №3 | 92,0 | 18 | 0,006328 |

Учитывая, что Генеральным планом Еланского городского поселения предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение существующих и перспективных объектов,  предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1, Еланское городское поселение, ул.Ленинская | 10,7 |
| Котельная № 2, Еланское городское поселение, ул.Гоголя | 6,4 |
| Блочно-модульная котельная № 3, Еланское городское поселение, Микрорайон | 2,71 |
| Блочно-модульная котельная № 4, Еланское городское поселение, ул.Варшавская | 0,43 |

Изменение схемы теплоснабжения предусматривает ликвидацию котельных №1, 2 и перевод потребителей на автономное отопление.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Еланского  городского поселения   индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное (поквартирное ) газовое отопление также имеют 7 многоквартирных домов, частичное поквартирное отопление имеют   4  многоквартирных дома.

Незначительная часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие  котельных №1 и №2, перевод  зданий и жилых домов  на автономное (индивидуальное)  газовое отопление .

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии по котельным №3,4 соответствуют существующим. Котельная №2 закрытие – 2014 год, котельная №1 закрытие – 2015 год.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 10,7 |
| Котельная №2, Еланское городское поселение ул.Гоголя | 6,4 |
| Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | 2,71 |
| Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул.Варшавская | 0,43 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 10,7 | 6,4 | 0 |
| Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | 6,4 | 6,4 | 0 |
| Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | 0,43 | 0,215 | 0,215 |

2.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 0,022 |
| Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | 0,022 |
| Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | Нет |
| Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 10,7 |  |
| Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | 6,4 |  |
| Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | 2,71 |  |
| Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | 0,43 |  |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | сетевые насосы Wilo | 220,0 |
| Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | сетевые насосы Wilo | 220,0 |
| Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | сетевые насосы Wilo IPN 65¦40 | 180,0 |
| Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | сетевые насосы Wilo | 80,0 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной, адрес | Среднее потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская |  | 220,0 |
| Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя |  | 220,0 |
| Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон |  | 180,0 |
| Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская |  | 80,0 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом  Еланского городского поселения предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения. Планируется ликвидация Котельной № 1, 2 с переводом потребителей  на автономное отопление. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В  соответствии с Генеральным планом Еланского   городского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Еланского городского поселения  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | 0 | 0 |
| 3 | Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | 2,71 | 1,15 |
| 4 | Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | 0,43 | 0,186 |

4.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 10,7 | 0 |
| 2 | Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | 6,4 | 0 |
| 3 | Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | 2,71 | 2,71 |
| 4 | Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | 0,43 | 0,43 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Схемой предусмотрена ликвидация котельной №1, котельной №2, перевод жилых домов и объектов социальной сферы  на автономное отопление.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для поставки тепловой энергии от различных источников не планируется.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

В результате ликвидации котельной № 1, 2, предусматривается ликвидация наружных сетей теплоснабжения общей протяженностью 11,1км.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предлагается модернизация тепловых сетей БМК № 3, 4  с заменой трубопровода на предизолированный.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резер-вный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 1135,9 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | 601,5 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | 873,2 | 740 | газ | не предусмотрен |
| Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | 98,9 | 85 | газ | не предусмотрен |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

| Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013-2015 гг. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ожидаемый срок внедрения мероприятия, год | Объем финансирования, т.р. | В том числе по источникам финансирования, млн. руб. | Ожидаемый результат (годовой эк. эффект) | Срок окупаемости, лет |
|  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  | Регион. бюджет | Районный бюджет | Городской бюджет | Средства предприятий и населения | Заемные средства | ЭСКО | Другие источники | т. р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тепловое хозяйство |
| 2013 год-2015год |
| 1 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Ленинградская № 12 | 2013 | 1200 | 900 | х | 300 | х | х | х | х | 156 | 7,7 |
| 2 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Красная № 7 | 2013 | 1200 | 900 | х | 300 | х | х | х | х | 220 | 5,5 |
|  | Итого на 2013 год |  | 2400 | 1800 | х | 600 | х | х | х | х |  |  |
| 3 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Крестьянская № 12 | 2014 | 2400 | 1800 | х | 600 | х | х | х | х | 395 | 6,1 |
| 4 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Ленинская № 86 | 2014 | 3300 | 2475 | х | 825 | х | х | х | х | 504 | 6,5 |
| 5 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: улЛенинская № 107 | 2014 | 2400 | 1800 | х | 600 | х | х | х | х | 422 | 5,7 |
| 6 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: л.Ленинская № 100 | 2014 | 1200 | 900 | х | 300 | х | х | х | х | 158 | 7,6 |
| 7 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Гоголя 2А | 2014 | 2700 | 2025 | х | 675 | х | х | х | х | 480 | 5,6 |
| 8 | Автономное отопление 14 домов индивидуальной застройки | 2014 | 1500 | 1125 | х | 375 | х | х | х | х | 250 | 6,0 |
| 9 | Автономное отопление МБДОУ «Еланский детсад №6» | 2014 | 3000 | 2250 | х | 750 | х | х | х | х | 360 | 8,5 |
| 10 | Автономное отопление МБДОУ «Еланская ООШ №2» | 2014 | 4000 | 3000 | х | 1000 | х | х | х | х | 530 | 7,5 |
| 11 | Автономное отопление МБУ «Социально-досуговый центр» | 2014 | 3000 | 2250 | х | 750 | х | х | х | х | 365 | 8,2 |
| 12 | Автономное отопление Администрации Еланского района | 2014 | 12000 | 9000 | х | 3000 | х | х | х | х | 1500 | 8 |
| 13 | Архив | 2014 | 1000 | 750 | х | 250 | х | х | х | х | 120 | 8,3 |
| 14 | Расчетно-кассовая группа МУП «Еланское КХ» | 2014 | 1000 | 750 | х | 250 | х | х | х | х | 120 | 8,3 |
| 15 | УФМС | 2014 | 2000 | 1500 | х | 500 | х | х | х | х | 240 | 8,3 |
|  | Итого на 2014 год |  | 39500 | 29625 | х | 9875 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Автономное отопление МБДОУ «Еланский детсад № 3» | 2015 | 3000 | 2250 | х | 750 | х | х | х | х | 380 | 7,9 |
| 17 | Автономное отопление МБОУ «Еланская НОШ-Д/С» | 2015 | 3000 | 2250 | х | 750 | х | х | х | х | 375 | 8 |
| 18 | Автономное отопление МБОУДОД Еланская ДШИ | 2015 | 3000 | 2250 | х | 750 | х | х | х | х | 375 | 8 |
| 19 | Автономное отопление МБОУ ДОД Еланский детский центр | 2015 | 3000 | 2250 | х | 750 | х | х | х | х | 375 | 8 |
| 20 | МКУ Еланский музей | 2015 | 2000 | 1500 | х | 500 | х | х | х | х | 270 | 7,4 |
| 21 | Автономное отопление ДК «Юбилейный» | 2015 | 6000 | 4500 | х | 1500 | х | х | х | х | 700 | 8,6 |
| 22 | МАУ Еланский МФЦ | 2015 | 1000 | 750 | х | 250 | х | х | х | х | 130 | 7,7 |
| 23 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинская №76-78 | 2015 | 4600 | 3450 | х | 1150 | х | х | х | х | 610 | 7,5 |
| 24 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинская № 74 | 2015 | 2400 | 1800 | х | 600 | х | х | х | х | 352 | 6,8 |
| 25 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинская № 72 | 2015 | 2400 | 1800 | х | 600 | х | х | х | х | 352 | 6,8 |
| 26 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинская № 66 | 2015 | 3600 | 2700 | х | 900 | х | х | х | х | 556 | 6,5 |
| 27 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинская № 64 | 2015 | 3300 | 2475 | х | 825 | х | х | х | х | 368 | 8,9 |
| 28 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинская № 56 | 2015 | 3300 | 2475 | х | 825 | х | х | х | х | 498 | 6,6 |
| 29 | : Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинская № 55 | 2015 | 2700 | 2025 | х | 675 | х | х | х | х | 473 | 5,7 |
| 30 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинская № 54 | 2015 | 2700 | 2025 | х | 675 | х | х | х | х | 486 | 5,6 |
| 31 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу:: Красная №14 | 2015 | 2100 | 1575 | х | 525 | х | х | х | х | 315 | 6,7 |
| 32 | Индивидуальное поквартирное газовое отопление многоквартирного жилого дома по адресу:: Толстого № 9А | 2015 | 2700 | 2025 | х | 675 | х | х | х | х | 486 | 5,6 |
|  | Итого на 2015 год |  | 50800 | 38100 | х | 12700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на 2013-2015 год |  | 92700 | 69525 | х | 23175 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжающей организацией Еланского городского поселения является муниципальное унитарное предприятие «Еланское коммунальное хозяйство» - МУП «Еланское КХ». Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения. Учредителем и собственником имущества предприятия является Администрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области. МУП «Еланское КХ» является многоотраслевым  предприятием и осуществляет регулируемую деятельность по производству, передаче  и сбыту тепловой энергии,  оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения. МУП «Еланское КХ» производит эксплуатацию котельных №1,2 и блочно-модульных котельных № 3,4 суммарной мощностью 20,2 Гкал/час, а также обслуживание присоединенных к котельным тепловых сетей. Общая численность цехового и   производственного  персонала по теплоснабжению составляет 41 человек.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Еланское городское поселение ул. Ленинская | 10,7 | 0 |
| 2 | Котельная №2, Еланское городское поселение ул. Гоголя | 6,4 | 0 |
| 3 | Блочно-модульная котельная №3, Еланское городское поселение Микрорайон | 2,71 | 1,15 |
| 4 | Блочно-модульная котельная №4, Еланское городское поселение ул. Варшавская | 0,43 | 0,186 |

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории  Еланского городского поселения  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.